SECTION 3.0

DEVIS TECHNIQUE – CHI-20212022

SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

3.1	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% EN VRAC	1

3.2	PASS-10	1

3.3	PAX-XL6 – Poly chlorure d’aluminium liquide	1

3.4	PAX-XL8 – Poly chlorure d’aluminium liquide	2

3.5	CHAUX CALCIQUE HYDRATÉE (Éteinte)	2

3.6	CHARBON ACTIVÉ EN POUDRE	2

3.7	SILICATE DE SODIUM « N »	3

3.8	REMARQUES ET NOTES GÉNÉRALES	3

3.8.1	Certification	3

3.8.2	Sécurité	3

3.8.3	Livraison	3

3.8.4	Contrôle de qualité	4

3.8.5	Problème de colmatage ou tout bris aux équipements de traitement	4

3.9	NOTES SPÉCIFIQUES : SILICATE DE SODIUM N VENDU EN CONTENANT	4

  - HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% EN VRAC

Caractéristiques et spécifications requises

- Hypochlorite de sodium

- Liquide limpide d’une densité relative de 1,172

- Certifié conforme à la norme ANSI/NSF Standard 60 pour l'eau potable (dernière révision)

- Conforme selon les normes AWWA (dernière révision)

- Détenir un numéro d’homologation à la Loi et aux règlements sur les produits antiparasitaires de Santé Canada

- Propriétés physiques et chimiques
* Couleur :		jaune-verdâtre
* Concentration (NaOCl) :		12.6 % P/V minimum au chargement
* Alcalinité libre :	0.20 – 1.20 % P/V (NaOH)

* Densité :		1.16 – 1.18
* Durée de vie :		12 mois

Format de livraison

- en vrac liquide (camion-citerne)

Unité de mesure

L’unité de mesure pour la livraison et la facturation sous forme liquide de l’hypochlorite de sodium est basée sur le volume en litre.

  - PASS-10

Caractéristiques et spécifications requises

- Poly-Aluminium-Silicate-Sulfate liquide (PASS-10)

- Certifié conforme à la norme ANSI/NSF Standard 60 pour l'eau potable (dernière révision)

- Selon les normes AWWA (dernière révision)

- Propriétés physiques et chimiques
* Apparence :		liquide clair
* Densité (25*C):		1.32 kg/litre ± 0.02
* Viscosité (20*C) :	10 ± 5 cP
* Point de congélation :	5 *C
* Poids moléculaire :	entre 1200 et 1600 (moyenne)
* PH :			entre 3,0 et 3,8
* Basicité :		54 ± 4%
* Contenu en Al :		5.3 ± 0.2%
* Contenu en Al2O3 :	10.1 ± 0.2%10%
* Contenu en Si2O :	0.4%
* Contenu en Fe Total :	< 0.01%

Formats de livraison

- en vrac liquide (camion-citerne)

Température de livraison

- entre 20 C et 45 C maximum
Note : Advenant un dépassement, il appartient aux fournisseurs de faire les vérifications qui s’imposent aux points de livraison.

Unité de mesure

L’unité de mesure pour la livraison et la facturation sous forme liquide de PASS-10 est basée sur le poids en Kilogramme liquide.
Facteur de conversion : 1 litre = 1.32 kg.liq.

Sur demande : Fournir un exemple de calcul base liquide ou sec respectant la norme AWWA.

  - PAX-XL6 – Poly chlorure d’aluminium liquide

Caractéristiques et spécifications requises

- Poly chlorure d’aluminium liquide (PAX-XL6)

- Certifié conforme à la norme ANSI/NSF Standard 60 pour l'eau potable (dernière révision) jusqu’à une concentration de 250 mg/litre

- Selon les normes AWWA (dernière révision)

- Propriétés physiques et chimiques :
* Apparence		Liquide jaunâtre
* Densité (25 C)		1.23 (±0.05 kg/l)
* Viscosité (20 C)		10 (±5 cP)
* Point congélation		-10 C / 14 F
* Basicité (%)		55 (±5%)
* PH (25 *C)		2.6 (±0.6%)
Contenu en :	* Aluminium (Al)	5.4 (±0.3%)
 	* Al2O3 (%)		10.3 (±0.4%)
 	* Fer (Fe total)		<0.01%
 	* Sulfates ( SO4 )	2.5 (±0.7%)

Format de livraison

- en vrac liquide (camion-citerne)

Température de livraison

- entre 20 C et 45 C maximum
Note : Advenant un dépassement, il appartient aux fournisseurs de faire les vérifications qui s’imposent aux points de livraison.

Unité de mesure

L’unité de mesure pour la livraison et la facturation sous forme liquide du PAX-XL6 est basée sur le poids en Kilogramme liquide.

  - PAX-XL8 – Poly chlorure d’aluminium liquide

Caractéristiques et spécifications requises

- Poly chlorure d’aluminium liquide (PAX-XL8)

- Certifié conforme à la norme ANSI/NSF Standard 60 pour l'eau potable (dernière révision) jusqu’à une concentration de 250 mg/litre

- Selon les normes AWWA (dernière révision)

- Propriétés physiques et chimiques :
* Apparence		Liquide jaunâtre
* Densité (25 C)		1.24 (±0.05 kg/l)
* Viscosité (20 C)		10 (±5 cP)
* Point congélation		-11 *C / 14 *F
* Basicité (%)		70 (±5%)
* PH (25 *C)		2.7 (±0.7%)
Contenu en :	* Aluminium (Al)	5.5 (±0.3%)
 	* Al2O3 (%)		10.4 (±0.6%)
 	* Fer (Fe total)		<0.01%
 	* Sulfates ( SO4 )	1.7 (±0.4%)

Format de livraison

- en vrac liquide (camion-citerne)

Température de livraison

- entre 20 C et 45 C maximum
Note : Advenant un dépassement, il appartient aux fournisseurs de faire les vérifications qui s’imposent aux points de livraison.

Unité de mesure

L’unité de mesure pour la livraison et la facturation sous forme liquide du PAX-XL8 est basée sur le poids en Kilogramme liquide.

  - CHAUX CALCIQUE HYDRATÉE (Éteinte)

Caractéristiques et spécifications requises

- Chaux calcique hydratée en poudre

- Conforme à la norme AWWA B0202 (dernière révision)

- Certifié conforme à la norme ANSI/NSF Standard 60 pour l'eau potable (dernière révision)

- Propriétés physiques et chimiques
* Apparence :			poudre blanche
* Masse volumique :		350 – 575 kg/m.cu. ou 22 – 36 lb/pi.cu.
* Surface spécifique – Blaine :	23 460 cm2/g
* Surface spécifique – BET :	14 m2/g
* Densité			2.2 – 2.3
* Solubilité dans l’eau (0 *C)	1.85 g/l
* PH à saturation (25 *C) :		12.454
* Concentration en Ca(OH)2 :	 92 à 100 % en poids
* Concentration en CaO :		± 75 %
* Granulométrie	(% par poids à travers tamis)

Tamis 30 (0.600 mm)	100

Tamis 50 (0.300 mm)	99 min

Tamis 100 (0.150 mm)	98 min

Tamis 200 (0.075 mm)	95 min

Tamis 325 (0.045 mm)	90 min

Format de livraison

- Vrac

Unité de mesure

L’unité de mesure pour la livraison et la facturation sous forme solide de la chaux hydratée est la tonne métrique (TM).

  - CHARBON ACTIVÉ EN POUDRE

Caractéristiques et spécifications requises

- Charbon activé en poudre d‘origine minérale seulement

- Certifié conforme à la norme AWWA (dernière révision)

- Certifié conforme à la norme ANSI/NSF Standard 60/61 pour l'eau potable (dernière révision)

- Propriétés physiques et chimiques :
* Iode		Minimum 600 mg/g
* Densité 	0.2 à 0.75 g/l (densité apparente)
* Humidité	8 max (humidité lors de l’emballage, 5 par poids)
* Cendres	15 max 
* Granulométrie	(% par poids à travers tamis)

Tamis 100 (0.150 mm)	99 min

Tamis 200 (0.075 mm)	95 min

Tamis 325 (0.045 mm)	90 min

Format de livraison

- en vrac

- en sac d’un poids compris entre 20 et 25 kg (livré sur palette de 4’ x 4’)

Unité de mesure

L’unité de mesure pour la livraison et la facturation sous forme solide du charbon activé est le kilogramme (kg).

  - SILICATE DE SODIUM « N »

Caractéristiques et spécifications requises

- Silicate de sodium en solution liquide à 28,7% (41° Baumé à 20 *C)

- Conforme à la norme AWWA B404, dernière révision

- Certifié conforme à la norme ANSI/NSF Standard 60 pour l'eau potable (dernière révision)

- Propriétés physiques et chimiques
* Apparence		liquide clair translucide
* Viscosité (Centipoise 20 *C)	Min 141, Max 213
* Solide			Min 36.90 %, Max 38.10 %
* Na2O			Min 8.70 %, Max 9.10 %
* SiO2			Min 28.20 %, Max 29.00 %
* H2O			± 62 %

Format de livraison

- Vrac liquide, par camion-citerne

- En tôte de 1000 litres

- En baril de 290 kg.liq.

Température de livraison

- entre 20 C et 45 C maximum
Note : Advenant un dépassement, il appartient aux fournisseurs de faire les vérifications qui s’imposent aux points de livraison.

Unité de mesure

L’unité de mesure pour la livraison et la facturation sous forme liquide du silicate de sodium N est le poids en Kilogramme liquide.

  - REMARQUES ET NOTES GÉNÉRALES

Certification

- Au moment du dépôt de sa soumission, le soumissionnaire devra déposer, dans son enveloppe, une (1) copie de :

- la fiche technique du ou des produits qu’il soumissionne

- la fiche signalétique (conformes à la classification SIMDUT) du ou des produits qu’il soumissionne

- la preuve de la certification NSF du soumissionnaire pour le ou les produits qu’il soumissionne

- la preuve de la certification NSF de l’usine de production pour le ou les produits qu’il soumissionne

- la preuve d’homologation à la Loi sur les produits antiparasitaires pour l’hypochlorite de sodium

- L’adjudicataire doit, pour se conformer l’article 9.2 du Règlement sur la qualité de l’eau potable :

- inscrire sur tous ses « bon de connaissement / bon de livraison » le nom du produit (nom commercial précis) et sa provenance (usine de production. Ce nom commercial et cette provenance devront être les mêmes que ceux identifiés à la certification NSF transmise par votre entreprise;

- informer l’adjudicateur et tous les participants concernés s’il effectue un changement de fournisseur (producteur du produit livré au contrat) au courant de l’année 2018. Cet avis doit être transmis au moins 30 jours avant qu’un premier changement soit effectué. Dans ce cas, L’adjudicateur doit également fournir une nouvelle une fiche technique du produit émise par le producteur et la certification NSF de ce nouveau producteur identifiant clairement le produit livré.

- Dans les dix (10) jours suivant la signature du contrat, l'adjudicataire doit fournir, à chaque participant, une (1) copie des fiches et preuves de certification précédemment énumérées. L'adjudicataire doit assurer la mise à jour de ces fiches durant tout le contrat.

- L'adjudicataire doit se conformer à la classification SIMDUT (dernière révision).

Sécurité

- Le soumissionnaire devra fournir un plan de mesure d’urgence en cas de fuite et/ou déversement. Le soumissionnaire devra confirmer la disponibilité d’un service d’urgence et d’un service technique. Une équipe d’urgence devra être disponible en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le délai d’intervention entre l’appel d’urgence et l’arrivée sur place de l’urgence doit être d’une (1) heure et toute communication doit se faire en français. Si le soumissionnaire ne peut se conformer à ces exigences, sa soumission pourrait être rejetée.

- L'adjudicataire doit indiquer, sur les bons de livraison, les références d'un responsable lors de situation d'urgence (numéro de téléphone d'urgence 24h/24h). Il s'engage en outre à garder à jour un plan d'urgence incluant un scénario d'intervention advenant la perte de produit chez le destinataire découlant d'un bris de ses équipements ou de la responsabilité d'un de ses représentants.

Livraison

- En plus des conditions établies au « Cahier des charges particulières », l’adjudicataire doit être productif en communiquant avec les membres du regroupement pour leur faire part de sa cédule de livraison dans leur région.

- L’adjudicataire a l’obligation et la responsabilité de vérifier avec chacun des participants le type de raccordement requis à chaque site de livraison. Il doit valider si le déchargement se fait sous pression ou par gravité. L’adjudicataire doit également fournir les équipements adéquats (type de raccord, diamètre du raccord, longueur et type de tuyaux de boyaux de déchargement et autres) afin d’assurer un déchargement et une manipulation sécuritaire au site de livraison. Ces obligations concernent également le transporteur désigné par l’adjudicataire.

- Si l’équipement de livraison n’est pas adéquat ou en cas de problème de sécurité, le participant est en droit d’effectuer le déchargement lui-même ou de louer les services d’un tiers. Dans ce cas, le participant pourra facturer les frais encourus à l’adjudicataire.

- Le transport est de l'entière responsabilité de l'adjudicataire. L'adjudicataire doit s'assurer de l'accessibilité de chacun des points de livraison du participant, et ce, de façon que le transbordement se fasse de façon sécuritaire.

- Un scellé identifié à la compagnie avec un numéro de série doit être apposé sur toutes les ouvertures de remplissage et de déchargement. Les numéros doivent apparaître sur les documents de livraison. Les scellés ne pourront être enlevés que sur place au point de réception, et ce, en présence du préposé de la réception de marchandise. Le préposé de la réception de marchandise consignera le numéro d’identification du scellé.

- La température à l’intérieur de la citerne doit être indiquée à chaque livraison.

- La température du produit doit être relevée lors du remplissage du camion-citerne au quai de déchargement de l’usine de production et inscrite (automatiquement ou à la main) sur le bon de livraison destiné au client.

Contrôle de qualité

L'adjudicataire est entièrement responsable de la qualité du produit qu'il doit fournir et livrer. Pour ce faire, l'adjudicataire doit s'assurer que les conditions suivantes sont respectées:

- Le produit a fait l'objet d'une procédure pour le contrôle de la qualité. Sur demande des participants ou de l’adjudicateur, l'adjudicataire devra fournir un certificat de conformité du produit livré.

- Le chargement livré sera mesuré par un équipement qui est validée périodiquement par Poids et Mesures Canada. Toutes les vérifications doivent être conformes aux normes, règlements et procédures des instances gouvernementales et/ou autres qui ont juridiction sur ce type d'activité. Une preuve pour le dernier contrôle de la balance peut être demandée par le participant. Le billet de pesée doit être remis lors de la livraison.

Problème de colmatage ou tout bris aux équipements de traitement

- S’il est établi, hors de tout doute, qu’un produit fourni est à la source d’un problème de colmatage des équipements de traitement à l’usine du participant, il est entendu que l’adjudicataire devra, sans aucune charge pour le participant, réaliser toutes les analyses, expertises et correctifs requis pour résoudre le problème à la satisfaction du participant.

- Si le problème de colmatage cause des dommages ou des bris aux équipements, il est entendu que l’adjudicataire devra assurer tous les coûts inhérents, à la satisfaction du participant.

- Il est entendu que le participant, l’adjudicataire et l’adjudicateur pourront, d’un commun accord et suite à une entente écrite, s’entendre pour mettre fin au contrat, si le problème de colmatage persiste. Dans ce cas, l’adjudicataire n’aura aucun recours ou droit de compensation envers le participant et l’adjudicateur.

  - NOTES SPÉCIFIQUES : SILICATE DE SODIUM N VENDU EN CONTENANT

Retour des contenants et consigne :

- Il est établi que les « prix unitaires total, $/unité » soumis et adjugés pour les produits livrés en contenants (tôte, super sac, baril, palette, et autres) doivent inclure le coût pour la fourniture du contenant. Aucune charge ou autre ne peut être facturée pour les contenants.

- Si le participant exige un prix incluant des contenants non retournables, le soumissionnaire devra soumettre un « Prix unitaire total, $/unité » incluant des contenants non retournables et ne pourra pas, dans ce cas, facturer un frais de consigne.

- Si le participant exige un prix incluant des contenants retournables, le soumissionnaire devra soumettre, au « Formulaire de soumission », un « Prix unitaire, Transport retour du contenant vide en $/unité » pour la gestion et le transport de retour des contenants vides. Si le soumissionnaire n’inscrit rien au champ visé du « Formulaire de soumission », il est établi que ce « Prix unitaire, Transport retour du contenant vide en $/unité » est de 0.00 $.

- Si le participant exige un prix incluant des contenants retournables, l’adjudicataire devra également :

- confirmer à chacun des participants concernés, avant le début du contrat et s’il y a lieu, la charge de « consigne » exigée pour chacun des formats de contenants, ainsi que toutes conditions spécifiques à l’émission du crédit de la « consigne » lors du retour des contenants vides.

- confirmer à l’adjudicateur et à chacun des participants concernés, avant le début du contrat, la procédure relative au retour des contenants vides à l’expéditeur ou à toute autre adresse. Il est établi que tous les frais de retour sont à la charge de l’adjudicataire.

- compiler, au fur à mesure, les contenants qu’il a livrés et ceux retournés par les participants. À la fin du contrat seulement, l’adjudicataire devra produire un rapport indiquant le nombre de contenants retournés et non retournées par les participants concernés.